МОДУЛЬ МОДЕМНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ТАНДЕМ

ПАСПОРТ

Адреса підприємства-виробника:

21036, м. Вінниця, пров. Толбухіна, 7    НВФ “Тандем”

тел/факc: (0432) 43-74-74

www.tandem.vn.ua

e-mail:  tandem@ tandem.vn.ua

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Модуль модемного зв’язку ТАНДЕМ (далі по тексту GSM-модуль) є засобом зв'язку і призначений для використання в системах зв'язку і обміну даними.

1.2 GSM-модуль служить для віддаленого обміну даними через GSM / GPRS-мережі з коректором об'єму газу ТАНДЕМ ТУ У 33-2-1793117936-001:2005, оснащеним інтерфейсом RS232.

1.3 GSM-модуль призначений для експлуатації зовні вибухонебезпечних зон при температурі навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 50 °С і при відносній вологості до 95 % при температурі плюс 35 °С. Кліматичне виконання GSM-модуля відповідає групі С2 згідно ГОСТ 12997-84. Ступінь захисту від впливів навколишнього середовища IP30 по ГОСТ 14254-80.

1.4 Вибухозахищеність GSM-модуля забезпечується видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло» шляхом обмеження напруги і струмів до  іскробезпечних значень, вибором значень елементів схем електричних принципіальних, гальванічним поділом іскробезпечних електричних ланцюгів між собою і від іскронебезпечних кіл вбудованого GSM модему, виконання конструкцій відповідно до вимог ГОСТ 22782.0 і  ГОСТ 22782.5.
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики.
Номінальна напруга живлення                                                                                            5 В. 

Амплітуда пульсацій напруги живлення не більше                                                     200 Мв. 

Максимальний середній струм споживання при номінальній 

 напрузі живлення не більше: 

- в режимі очікування                                                                                                       30 мА. 

- в режимі передачі даних (GPRS)                                                                               <200 мА.
Піковий струм не більше                                                                                                800 мА. 

Максимальна споживана потужність не більше                                                          0,75 Вт. 

Тип інтерфейсу                                                                                                                  RS232.

Формат обміну даними                                                             8 біт / 1 стоп-біт, без парності.
Швидкість обміну по інтерфейсу RS232                                               1200 ... 115200 біт / с.
Використовуваний GSM-діапазон                                                                   900/1800 / МГц.
Клас                                                                                                                                GPRS 10.
Середнє напрацювання на відмову не менше                                                          10000 год.
Діапазон робочих температур навколишнього середовища 

при відносній вологості від 10% до 90%                                             мінус 30 ...плюс 50 °С.
Діапазон температур зберігання при відносній вологості

 від 5% до 95% без конденсації вологи                                              мінус 40 ... плюс 60 ° С 

Габаритні розміри не більше                                                                            95 х 70 х 25 мм.
Маса не більше                                                                                                                  0,25 кг.
3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплект поставки:

	Позначення
	Найменування
	Кіл.
	Примітка

	КБМ.400000.000 
	Модуль модемного звязку
ТАНДЕМ
	1
	

	КБМ.400000.000 ПС
	Паспорт
	1
	

	Кабель (Коректор – Модуль)
	DB9F/2РМ-7
	1
	За погодженням

	Антена виносна
	G-04Y-SMA
	1
	

	Блок живлення 5В
з кабелем USB  
	SYS1421-0605-W2E

UF-AMBM
	1
1
	



4 БУДОВА ТА РОБОТА
4.1 GSM-модуль конструктивно виконаний у вигляді корпусу, призначеного для кріплення на вертикальній поверхні.

4.2 Робота по інтерфейсу RS232 здійснюється за допомогою базового набору AT-команд, сумісних зі стандартом цифрових систем телекомунікації  GSM 07.07.
4.3 Швидкість обміну даними по інтерфейсу з коректором - 9600 біт/c.
4.4. Довжина кабелю коректор - GSM-модуль - не більше 15м.

4.5 GSM-модуль  складається з двох блоків: самого модуля і блока живлення. У корпусі GSM-модуля розміщено мікропроцесорний блок, який виконує основні функції приладу.  У корпус вбудовано два роз’єми: для зв’язку  модуль-Тандем, і підключення блоку живлення.

4.6 Вибухозахищеність GSM-модуля забезпечується видом вибухозахисту «Іскробезпечне електричне коло» шляхом обмеження напруги й струмів до  іскробезпечних значень, вибором значень елементів схем електричних принципіальних, гальванічним поділом іскробезпечних електричних ланцюгів між собою й від іскронебезпечних кіл вбудованого GSM модему, виконання конструкцій відповідно до вимог ГОСТ 22782.0 і  ГОСТ 22782.5.
         4.7. GSM радіомодуль, використаний у модемі, має сертифікат відповідності зареєстрований  за № UA1.030.0126750-13.  
5 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
5.1 При монтажі і експлуатації GSM-модуля необхідно дотримуватися вказівок, наведених у документах:

1) "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок" М., Проміздат, 1985 р.;

2) "Правила улаштування електроустановок" М., Енергоіздат, 1986 р.

5.2 Вимоги до персоналу. До роботи з GSM-модулем допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з електроустановками з напругою до 1000 В.

5.3 Забороняється експлуатація GSM-модуля при порушенні ізоляції підвідних проводів.
6 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
6.1 Провести зовнішній огляд виробу і переконатися у відсутності зовнішніх пошкоджень.

6.2 Перед початком роботи необхідно встановити "розпiновану" SIM-картку в утримувач усередині корпусу. Оператор мобільного зв'язку повинен підтримувати хоча б один з GSM-діапазонів 900/1800 / МГц.

6.3 Закріпити GSM-модуль.

6.4 Провести підключення зовнішніх з'єднань (порту RS232) згідно зі схемою підключення на мал.1. Підключіть до GSM-модуля зовнішню антену.
[image: image1.png]



	Поз.

познач.
	Найменування
	Примітка

	А1
	Коректор об’єму газу ТАНДЕМ 
	

	А2
	GSM-модуль 
	


Мал1.     Схема зовнішніх з’єднань.
6.5 Під’єднати GSM-модуль до зовнішнього джерела живлення 5В. При подачі живлення на GSM-модуль на корпусі засвічуються спочатку світлодіод "Живлення", що свідчить про появу нормального живлення в пристрої, а потім "Обмін з модемом", який свідчить про нормальну роботу вбудованого GSM модему . Після декількох періодичних підсвічувань світлодіода "Обмін з модемом" закінчується ініціалізація вбудованого GSM модему і починається обмін з коректором. З порту RS232 приходить відповідь на швидкості 9600 біт/с про що свідчить кілька періодичних підсвічувань світлодіода "Обмін з коректором".

Світлодіод "Режим GSM" світиться після включення живлення і через 1-2 сек перестає світитися. Це нормальний запуск. Надалі цей світлодіод світитися тільки при виникненні аварійних ситуацій. 
7 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

7.1 Перелік найбільш частих несправностей і методи їх усунення наведений в табл. 1.
Таблиця 1.

	Найменування несправності, зовнішній прояв і додаткові ознаки
	Причина
	Метод усунення

	1. GSM-модуль не відповідає на команди, індикація не 

 працює.
	Немає напруги живлення на вході пристрою.
	Проконтролювати цілісність проводів Переконатися, що напруга живлення 5 + -0,2 В.

	2. Модуль не сприймає сигнали по порту RS232.


	Сигнали не сприймаються модулем.
	Перевірити цілісність кабелю.

	3. GSM-модуль не зв'язується по GSM-каналу
	Пошкоджена антена.

Немає реєстрації GSM модему в мережі.
	Потужність сигналу від базової станції оператора недостатня для реєстрації. Встановіть GSM-модуль в місці з більш сильним сигналом; або замініть SIM-карту на карту іншого оператора (з більш сильним сигналом).


8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

GSM-модуль, КБМ.400000.000, заводський номер ______________ виготовлений і прийнятий відповідно до вимог державних стандартів та чинної конструкторською документацією  визнано придатним для експлуатації.

М. П. ________________                             представник ВТК _____________________
             (підпис)


                                                                        _____________________
                                                                                  (дата)
9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність GSM-модуля технічним вимогам при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

9.2 Гарантійний термін експлуатації 18 місяців з дня введення в експлуатацію.

9.3 У випадку несанкціонованого внесення споживачем змін, гарантії виробника припиняються.

9.4 З усіх несправностей, що виникають у гарантійний період, слід звертатися на підприємство – виробник.

9.5 У післягарантійний період експлуатації сервісне обслуговування і ремонт виконуються підприємством-виробником за окремим договором.
10. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ
10.1 Рекламації підприємству-виробнику пред'являються споживачем в установленому порядку.
10.2 Облік рекламацій проводиться за формою, наведеною в табл. 2.

Таблиця 2
	Дата пред'явлення рекламації
	Короткий зміст
рекламації
	Заходи, вжиті по рекламаціях і їх результати

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


11 ДЛЯ ПРИМІТОК:

